CN4216丛文警云网络报警主机简易说明

一、基本功能

1、16个板载有线防区，可通过双电阻翻倍为32个有线防区

2、4个分区，每个分区有独立的用户编号

- 3、可选64个无线防区(CN0080无线接收模块)

- 4、可选64个总线防区(总线防区扩展模块，暂无)

- 5、板载4个可编程输出(2个PO，2个继电器)，可扩展到xx个输出(继电器模块，暂无)

- 6、2路音频输入输出(暂无)

- 7、有线网络、无线网络主备模式

- 8、4个中心同时报告

- 9、1个安装员密码，7个用户密码，1个挟持密码，1个锁机密码，12张ID卡，16个布撤防遥控器

- 10、2条485总线，每条总线支持8个总线设备(键盘/读卡器、无线接收模块、总线防区模块、继电器模块)

- 11、支持4个扩展通讯模块(丛文网络模块)

- 12、自动布撤防功能(可定义8个时间段)

- 二、特殊说明

- 1、防区

- 优先级别

- 启用无线防区后，对应的有线防区则自动无效

- 启用总线扩展防区后，对应的板载防区则自动无效

- 公共防区

- 防区类型为延时防区的公共防区，跟随每个分区的退出延时

- 防区类型为延时防区的公共防区，跟随所属分区中最小的进入延时

- 防区类型

- 防区类型为“布撤防开关”时，允许对哪些分区进行布撤防操作

- 防区类型为“报警输出复位”时，允许对哪些分区进行输出复位操作

- 2、分区

- 防区分区

- 分配多个分区的防区为公共防区，全部分区布防后防区才布防，任意分区撤防防区就撤防

- 不分配分区的防区视为无效防区，不允许任何操作(准备、未准备、旁路、故障、报警)

- “不启用”的防区也视为无效防区

- 不分配任何防区的分区视为无效分区，不允许任何操作(布防、撤防、报警)

- 键盘(读卡器)分区

- CN0055多分区键盘：允许多分区操作

- CN0050/CN0051/CN0052/CN0053/CN0054单分区键盘(读卡器)：仅跟随最小分区，单分区操作

- 无线接收模块CN0080分区：跟随最小分区，单分区显示

- 密码分区、ID卡分区：允许多分区操作，ID卡+密码操作时，按照公共分区执行

- 键盘(读卡器)、ID卡、密码操作：按照公共分区执行

- 布撤防遥控器分区：允许多分区操作

- 自动布撤防分区：允许多个分区自动布撤防

- 输出分区

- 输出1如果启用作为声音提示功能时，“布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”、“烟感电源”选项无效

- 当输出选项为“有声报警”、“所有报警”、“布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”时，设置哪些分区允许输出

- 当输出选项为“布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”时，“所选分区全布防输出”选项：

- 勾选：所选分区中，全部分区布防或布防报告成功后动作，任意分区撤防复位

- 不勾选：所选分区中，任意分区布防或布防报告成功后动作，全部分区都撤防后复位

- 3、事件报告

- 中心设置

- 每个分区允许设置独立的用户编号

- 所有分区用户编号都为空时，不连中心发送警情

- 某个分区用户编号为空时，该分区事件不发送

- 双中心不能同时接入同一个IPR

- 双中心接入同一个CN8010，要从不同的端口接入

- 系统事件：交流电故障、系统电池低压故障、警号/继电器故障、巡更、主机编程被改动、主机开启/关闭(主机锁机)、错误密码进入、手动测试、自动定期测试，都跟随分区1用户编号报告

- 主机防拆报警：固定视为分区1报警，跟随分区1用户编号报告

# 三、系统操作

- 如允许“撤防清除报警记忆”，则撤防成功后会自动清除报警记忆

- 强制布防时若有开路防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复，且可正常触发报警

- 注意：单防区键盘仅允许对键盘所属最小分区(建议仅分配1个分区)进行操作及显示

1、全局布撤防

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外出布防 | 【用户密码】+【#】 | - 1、任意分区未准备都不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 - 2、仅部分分区布防时，布防操作无效，需用分区布防操作 |
| 留守布防 | 【用户密码】+【*】+【3】+【#】 | - 1、分区未准备(内部防区除外)不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 2、自动旁路内部防区 |
| 强制外出布防 | 【用户密码】+【*】+【2】+【#】 |  |
| 强制留守布防 | 【用户密码】+【*】+【5】+【#】 | 自动旁路内部防区 |
| 撤防 | 【用户密码/挟持密码】+【#】 | - 仅部分分区布防时，用户密码不允许撤防，需用分区撤防操作，但挟持密码可撤防 |
| 注意：对用户密码分配的所有分区进行操作，包括无分区操作 |  |  |

2、分区布撤防

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外出布防 | 【用户密码】+【*】+【0】+【分区1~4】+【#】 | 分区未准备不允许布防，需用强制布防操作 |
| 留守布防 | 【用户密码】+【*】+【3】+【分区1~4】+【#】 | - 1、分区未准备(内部防区除外)不允许布防，需用强制布防操作 - 2、自动旁路内部防区 |
| 强制外出布防 | 【用户密码】+【*】+【2】+【分区1~4】+【#】 |  |
| 强制留守布防 | 【用户密码】+【*】+【5】+【分区1~4】+【#】 | 自动旁路内部防区 |
| 撤防 | 【用户密码/挟持密码】+【*】+【0】+【分区1~4】+【#】 |  |
| - 注意：【分区1~4】可以连续输入(无分区时输入1也有效)，按【#】键后执行，仅对输入的分区进行操作 |  |  |

3、刷卡布撤防

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外出布防 | 刷卡 | - 任意分区未准备都不允许布防，需允许强制布防或需用分区布防操作。不允许留守布防。如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行布防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败 |
| 撤防 | 刷卡 | 如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行撤防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败 |
| 注意：1)、对ID卡分配的所有分区进行操作，包括无分区操作 2)、仅部分分区布防时，布撤防操作无效，需用分区布撤防操作 |  |  |

4、【刷卡+密码】布撤防

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 卡+密码 模式 布防/撤防 | 1、刷卡或者 2、输入【用户密码/挟持密码】+【#】键 两种操作不分先后 注意：挟持密码仅允许撤防 | - 输入【用户密码/挟持密码】+【#】键/刷卡，如有效，则键盘发出1长音(否则发出3短音，重复此步骤继续) - 在5秒钟内，刷卡/输入【用户密码/挟持密码】+【#】键，如有效，则键盘发出1短音，并进行布撤防操作(若为无效，则发出3短音，表明操作失败) |
| - 按照ID卡和密码的公共分区(同属于ID卡和密码的分区)及公共权限(同属于ID卡和密码的权限)执行 - 任意分区未准备都不允许布防，需允许强制布防或需用分区布防操作 - 仅部分分区布防时，布撤防操作无效，需用分区布撤防操作 - 不允许留守布防 |  |  |

5、遥控器布撤防

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外出布防 | 按【布防】键 | - 分区未准备不允许布防，需允许强制布防 |
| 留守布防 | 按【留守布防】键 | - 分区未准备不允许布防，需允许强制布防 - 自动旁路内部防区 |
| 撤防 | 按【撤防】键 |  |
| 注意：对遥控器分配的所有分区进行操作，包括无分区操作 |  |  |

6、其他操作

| 功能 | 操作方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 解除报警 | 【用户密码/挟持密码】+【#】 或 【用户密码/挟持密码】+【#】/【刷卡】 或【刷卡】 | - 用户密码所属分区仅部分分区布防时，发生报警，进行【用户密码】+【#】或【用户密码】+【#】/【刷卡】操作，仅对报警分区执行 - ID卡所属分区仅部分分区布防时，发生报警，进行【刷卡】操作，仅对报警分区执行 - 无分区布防时，仅对报警分区执行 |
| 防区旁路/ 旁路恢复 | 【用户密码】+【*】+【4】+【2位防区号】 按【#】退出 | - 输入2位【防区号】(防区号可以连续输入) - 注意：输入防区号后立即执行旁路或旁路恢复 - 按【#】键退出 |
| 清除 报警记忆 | 【*】+【3】+【#】或 撤防状态按遥控器【撤防】键 | 不需要输入密码。 无报警时，布防或撤防状态下都可清除报警记忆 |
| 手动测试 | 【安装员密码/用户密码/挟持密码】+【*】+【6】+【#】 | 上报一条手动测试报告，报告的防区号：安装员密码为000，其他密码为对应的使用者编号 |
| 烟感电源 复位 | 【用户密码/挟持密码】+【*】+【719】+【#】 | - 复位“烟感电源”设备，断电2秒自动复位 - 1分钟内不检测“烟感探头”防区 |
| 遥控器 紧急报警 | 按遥控器【紧急报警】键 | - 撤防状态下报警，解除报警后，报告“紧急报警复位” |